## 废水
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（废水重点）监督性监测结果（6家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市三水科丽达针织染整有限公司 | WS-221001出口 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准 | 2018-10-15 | pH值 | 7.52 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.7 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.596 | 10 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.465 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.92 | 15 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
2 | 三水区 | 青岛啤酒(三水)有限公司 | 三水青岛啤酒WS-115117出口 | 动植物油执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准，其余执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）啤酒企业排放标准 | 2018-10-15 | pH值 | 7.42 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 70 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 59 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 10.8 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.234 | 15 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.25 | 15 | 是
3 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | WS-01022 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放）；色度、总铜、挥发酚参考《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业） | 2018-10-24 | pH值 | 8.56 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 44 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 28 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.173 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.031 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.84 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | WS-11109-1 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放）；色度、总铜、挥发酚参考《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业） | 2018-10-24 | pH值 | 7.83 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 50 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 10.2 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 24 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.173 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.023 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.58 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.25 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | WS-03005 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放）；色度、总铜、挥发酚参考《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业） | 2018-10-24 | pH值 | 7.55 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 40 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.2 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 22 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.024 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 1.2 | 1 | 否
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.46 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
6 | 高明区 | 佛山市高明盈夏纺织有限公司 | WS-03009 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放）；色度、总铜、挥发酚参考《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业） | 2018-10-24 | pH值 | 8.33 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.173 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.018 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.03L | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 0.94 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是

## 废气
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（废气重点）监督性监测结果（1家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海区 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 1座4000型喷雾塔废气处理后（FQ-00519-1） | 执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5（喷雾塔水煤浆及煤气，辊道窑水煤气）及其修改单（环境保护部公告2014年第83号）。 | 2018-10-10 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 51 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 5条辊道窑废气处理后（FQ-00519-2） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 23 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 20 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 1座3200型喷雾塔废气处理后（FQ-00519-3） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 7 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 55 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 2条辊道窑废气处理后（FQ-00519-4） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 18 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 10 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 1座4000型喷雾塔废气处理后（FQ-00519-5） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 4 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 59 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 2条辊道窑废气处理后（FQ-00519-6） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | 18 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 6 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 33 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 1条辊道窑废气处理后（FQ-00519-7） |  | 2018-10-10 | 颗粒物 | 15 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 48 | 180 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是

## 污水厂
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（7家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司 | WS-365001 排放口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B，其中化学需氧量执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/L） | 2018-10-15 | pH值 | 7.56 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.23 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.42 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 190 | 10000 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0022 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.18 | 20 | 是
2 | 三水区 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司（驿岗污水厂扩建） | WS-365002 排放口处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B，其中化学需氧量执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/L） | 2018-10-15 | pH值 | 7.42 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.182 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.4 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 180 | 10000 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0022 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.69 | 20 | 是
3 | 三水区 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | WS-294001 排放口处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准，其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准。 | 2018-10-15 | pH值 | 7.86 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 48 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 12.5 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.377 | 10 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.306 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.33 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.92 | 15 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明区浩辉水处理有限公司 | WS-02015 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2018-10-09 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 34 | 40 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 6.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.511 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.17 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 900 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.04 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.83 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.82 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明南江环保水务有限公司 | WS-10108-1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2018-10-09 | pH值 | 7.38 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.708 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 800 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.87 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.77 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.86 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是
6 | 高明区 | 佛山市高明南业环保水务有限公司 | WS-05096 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2018-10-09 | pH值 | 7.01 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 3 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.057 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 700 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.94 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.83 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.83 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是
7 | 高明区 | 广东广业林茂污水处理有限公司 | WS-01009 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2018-10-09 | pH值 | 7.48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.7 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.087 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 700 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.52 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.76 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.86 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是

## 危废废气
佛山市2018年第四季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（1家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海 | 一汽－大众汽车有限公司佛山分公司 | 排气筒（FQ-46469-1） | 排气筒FQ-46469-1、FQ-46469-2、FQ-46469-3、FQ-46469-4、FQ-46469-5、FQ-46469-6、FQ-46469-7、FQ-46469-10和FQ-46469-11执行广东省地方标准《表面装涂（汽车制造）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）第Ⅱ时段标准，其中氮氧化物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；排气FQ-46469-8和FQ-46469-9执行广东省地方标准《表面装涂（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）第Ⅱ时段标准。 | 2018-10-23 | 苯 | 0.0013 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.317 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.12 | 90 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 7 | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-2） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0039 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.348 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 3.88 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 5 | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-3） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0045 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.399 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.25 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 3L | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-4和FQ-46469-5） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0039 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.319 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 3.87 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 3L | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-6） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0432 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.322 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.65 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 41 | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-7） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0084 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.400 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.30 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 32 | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-8） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0063 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.360 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.70 | 90 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-9） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0041 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.375 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.72 | 90 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-10） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0047 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.405 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.37 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 40 | 120 | 是
|  |  | 排气筒（FQ-46469-11） |  | 2018-10-23 | 苯 | 0.0038 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.365 | 18 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 4.34 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 35 | 120 | 是

## 重金属废气
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（重金属废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 区县 | 企业单位 | 评价标准 | 监测结果（mg/L）
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 监测点位序号 | 必测指标 |  |  |  |  | 选测指标
[7 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 评价标准 | 镍 | 铜 | 锌 | 评价标准
1 | 南海 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第一时段 | 2018-10-30 | 上风向参考点 | 241-FQ-01 | 0.00006 | - | 0.0000029 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 241-FQ-02 | 0.00006 | - | 0.0000033 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 241-FQ-03 | 0.00006 | - | 0.0000024 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 241-FQ-04 | 0.00006 | - | 0.0000031 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.0075 | - | 0.05 | - | 达标 | - | - | - | -
2 |  | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第一时段 | 2018-10-22 | 上风向参考点 | 242-FQ-01 | 0.00004 | - | 0.0000040 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 242-FQ-02 | 0.00004 | - | 0.0000197 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 242-FQ-03 | 0.00004 | - | 0.0000191 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 242-FQ-04 | 0.00005 | - | 0.0000042 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.0075 | - | 0.05 | - | 达标 | - | - | - | -
3 |  | 佛山市南海区泰艺皮革厂 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第二时段 | 2018-10-31 | 上风向参考点 | 234-FQ-01 | 0.00006 | - | 0.0000019 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 234-FQ-02 | 0.00006 | - | 0.0000019 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 234-FQ-03 | 0.00006 | - | 0.0000022 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 234-FQ-04 | 0.00006 | - | 0.0000029 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.006 | - | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | -
4 |  | 佛山市南海区罗村三雅美力佳电镀有限公司 | 该厂从2013年停产至今。